## Sheet1
試験結果概要
調査日時
2017 年 4 月 1日 ～ 2017 年 4 月 7 日
調査場所(区市町村まででも可)
東京都千代田区
測定機関
地中熱計測株式会社
地中熱交換井の概要
|  | 名称 |  | 熱交換井１ |  |  | (任意)
|  | 掘削深度 |  | 102 | m
|  | 掘削径 |  | 179 | mm
熱交換器種類(いずれかに○)
|  |  | シングルU |  | ダブルU |  | その他( )
|  | Uチューブ呼び径 |  | 25
|  | 地中熱交換器長さ |  | 101 | m
|  | 充填材 |  | 硅砂２号
|  | 概略の地質 |  | ローム、シルト、砂礫 |  |  | (任意)
試験結果概要
|  | 初期地中温度 |  | 16.9 | ℃
|  | 初期温度評価方法 |  | 循環中 |  | 自然状態
|  | 平均加熱量 |  | 4.9 | kW
|  | 加熱時間 |  | 62 | h
|  | 平均循環流量 |  | 16 | L/min
|  | 循環流体 |  | 水 |  | 不凍液( )
解析結果
|  | 解析方法 |  | 作図法（循環時) |  | ヒストリーマッチング
|  | 見かけ有効熱伝導率 |  | 1.79 | W/(m・K)
|  | 熱抵抗 |  | 0.08 | K/(W/m)